ICS 27.010

CCS F 10

备案号：124917-2025

# DB11

北    京    市    地    方    标    准

DB11/T 2407—2025

#### 供暖系统入户巡检规程

Code for indoor patrol inspect ion of the heating system

2025-06-24 发布                                      2025-10-01 实施

北京市市场监督管理局    发 布

DB11/T 2407—2025

目    次

前    言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  基本要求 	 1

5  入户巡检周期 	 2

6  入户巡检内容 	 2

7  入户巡检流程 	 3

8  入户巡检档案 	 4

附录 A（规范性）供暖系统入户巡检记录单 	 5

附录 B（规范性）供暖系统入户巡检通知 	 9

附录 C（规范性）供暖系统入户巡检提示单示例 	 10

附录 D（规范性）供暖系统入户巡检问题台账示例 	 11

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》 的规定 起草。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市热力集团有限责任公司、北京市城市运行管理事务中心、北京市热力工程 设计有限责任公司、北京北燃供热有限公司、北京志诚宏业智能控制技术有限公司。

本文件主要起草人：何迎纳、张帅、陈超、张瑞娟、郭帅、曹健、郑伟、张希清、肖艺丹、张伟、 杨硕、邓玓、杨冬秋。

供暖系统入户巡检规程

# 1  范围

本文件规定了供暖系统入户巡检的基本要求、入户巡检周期、入户巡检内容及入户巡检流程。

本文件适用于供热企业对所属供暖系统的入户巡检工作。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 33833  城镇供热服务

DB11/T 2108 居民用户室内供暖系统改造规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

入户巡检  indoor patrol inspection

对用户室内自用供暖设施、室内共用供暖设施及楼内共用供暖设施的使用状况进行检查的行为。 3.2

室内自用供暖设施  indoor self-use heating facilities

安装在用户室内，且由自用的供暖设施。

[来源：DB11/T 2108，3.2] 3.3

室内共用供暖设施  indoor shared heating facilities

安装在用户室内的公共供暖设施。

[来源：DB11/T 2108，3.3] 3.4

楼内共用供暖设施  shared heating facilities in the building

安装在用户楼内的公共供暖设施。

# 4  基本要求

4.1 供热单位应定期对用户室内自用供暖设施、室内共用供暖设施及楼内共用供暖设施开展安全巡检。

4.2  供热单位应制定入户巡检计划，并应包含计划巡检时间、计划巡检区域、计划巡检人员等。

4.3  入户巡检人员应进行岗位培训，合格后上岗。

4.4  入户巡检行为规范应符合GB/T 33833的规定。

DB11/T 2407—2025

4.5  入户巡检应有记录，可按附录A供暖系统入户巡检记录单执行。

# 5  入户巡检周期

5.1  新建建筑应在首个供暖季前完成入户巡检，既有建筑入户巡检每2年不应少于1次。

5.2  供暖系统试运行期间和供暖季初期，应对下列情况增加入户巡检频次：

a） 当年申报并对供暖系统改造的用户；

b） 上个供暖季期间被确定为集中投诉的小区或楼幢；

c） 楼内供暖系统已使用20年以上或老化严重的小区或楼幢。

# 6  入户巡检内容

6.1  楼内散热器供暖系统

6.1.1  楼内散热器供暖系统的室内自用供暖设施应检查以下内容：

a） 是否改变供暖系统形式，是否扩大供暖面积、私设加压泵、私设放水设施；

b） 散热器材质，散热器有无漏水、锈蚀、包封、移位；

c） 关断阀、温控阀有无漏水、锈蚀，其开关是否正常；

d） 分支管有无漏水、锈蚀、包封，其管卡是否完好；

e） 热计量面板电量、显示和调节是否正常；

f） 排气阀是否正常。

6.1.2  记录可按附录A.1执行。

6.2  楼内热水地面辐射供暖系统

6.2.1  楼内热水地面辐射供暖系统的室内自用供暖设施应检查以下内容（参见附录 A.2）：，

a） 分水器及阀门、集水器及阀门、 泄水阀、温控阀有无漏水、锈蚀，其开关是否正常；

b） 排气阀、平衡阀、旁通管有无漏水、锈蚀；

c） 加热盘管、过滤器是否漏水；

d） 热计量装置是否正常。

6.2.2  记录可按附录A.2执行。

6.3  室内共用供暖设施

6.3.1  室内共用供暖设施应检查以下内容：

a） 立管、水平管有无漏水、锈蚀、包封，管卡是否完好；

b） 排气阀有无漏水、锈蚀，工作方式为手动还是自动；

c） 关断阀有无漏水、锈蚀，开关是否正常；

d） 室温采集装置有无异常。

6.3.2  记录可按附录A.3执行。

6.4  楼内共用供暖设施

6.4.1  楼内共用供暖设施应检查以下内容：

a） 排气阀有无漏水、锈蚀，其工作方式为手动还是自动；

b） 管道有无漏水、锈蚀、包封，其管卡是否完好；

c） 关断阀有无漏水、锈蚀，其开关是否正常；

d） 温度仪表有无漏水，其显示是否正常；

e） 热计量装置显示、调节装置是否正常；

f） 过滤器有无漏水、锈蚀。

g） 保温是否正常。

6.4.2  记录可按附录A.4执行。

6.5  供暖季入户巡检

6.5.1  供暖季期间入户巡检时应进行室内温度测量。

# 7  入户巡检流程

7.1  入户巡检流程参见图1。

图1  入户巡检工作流程

7.2 入户巡检前应至少提前7天在巡检区域内公示供暖系统入户巡检通知（参见附录B），并应同时采 取短信、社交平台等多种形式向用户及其所在小区物业等告知入户巡检时间等信息。

7.3  巡检人员应在入户巡检通知的时间段开展入户巡检工作。用户也可根据家中供暖设施情况预约巡 检。

7.4  入户巡检完成后，巡检人员应向用户告知本次入户巡检情况，用户应在供暖系统入户巡检记录单 上签字确认。

7.5  在入户巡检过程中发现室内共用供暖设施、楼内共用供暖设施存在易造成用户生命财产损失的安 全隐患，应立即告知相关各方并制定整改方案，予以尽快消除。

7.6  在入户巡检过程中发现室内自用供暖设施存在隐患或存在影响用户供暖质量的情况时，巡检人员 应在供暖系统入户巡检提示单（参见附录C）中注明，并告知用户限期消除隐患。

7.7  未能按原计划入户开展入户巡检工作时，应做好相关记录，同时制定第二次入户巡检计划。

7.8  当房屋未售出无法开展入户巡检工作时，应通过所在小区物业协助等方式联系开发商，开展入户 巡检工作，同时做好相关记录。

# 8  入户巡检档案

8.1 供热单位应建立入户巡检档案，并应包括下列内容：

a） 供暖系统入户巡检记录单，参见附录A；

b） 供暖系统入户巡检提示单，参见附录C；

c） 供暖系统入户巡检问题台账，参见附录D。

8.2  供热单位应保存入户巡检档案资料，纸质档案保存年限应不少于 2 个巡检周期，电子档案保存年 限应不少于 4 个巡检周期。

DB11/T 2407—2025

# 附 录 A

# （规范性）

# 供暖系统入户巡检记录单

A.1  室内自用供暖设施（散热器）入户巡检内容参照见表A.1。

表A.1  室内自用供暖设施（散热器）入户巡检记录单

| 供热单位： 锅炉房/换热站： 管线入户类型： 口单管 口双管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户地址： 小区 号楼 单元 室 室内温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 散热器材质 |  |  |  |  | 散热器状況 |  |  |  |  | 分支管 |  |  |  | 供暖热水系统 |  |  |  | 关断阀 |  |  | 温控阀 |  |  | 热计量面板 |  |  | 排 气 阀 正常 |
|  | 铸铁 | 钢制 | 铜铝复合 | 铝制 | 其他 | 无漏水 | 无锈蚀 |  | 无移位 | 无包封 | 无漏水 | 无锈蚀 | 无包封 | 管卡完好 | 未改 变供 暖系 统 | 未扩 大供 暖面 积 | 未私 设加 压泵 | 未私 设放 水设 施 | 无漏水 | 无锈蚀 | 开关正常 | 无漏水 | 无锈蚀 | 开关正常 | 电量正常 | 显示正常 | 调节正常 |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起居室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：口无问题 口不影响正常供热 口影响正常供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户巡检时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 巡检人员签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据现场检查结果填写，无问题在对应空格内画“√ ”, 存在问题在对应空格内画“×” , 现场不存在问题在对应空格内画“/ ”，以上项目外的问题填写在“其他问题 ”内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本记录单一式两联，第一联供热单位留存，第二联用户留存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 2407—2025

A.2  室内自用供暖设施（热水地面辐射供暖系统）入户巡检内容参照见表A.2。

表A.2  室内自用供暖设施（热水地面辐射供暖系统）入户巡检记录单

| 供热单位： 锅炉房名称/换热站： 用户地址： 小区 号楼 单元 室 室内温度： ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 加热 盘管 无漏 水 | 分水器及阀门 |  |  | 集水器及阀门 |  |  |  | 排气阀 |  | 泄水阀 |  |  | 温控阀 |  |  | 平衡阀 |  | 旁通管 |  | 热计 量装 置正 常 | 过滤器 无漏水 | 水泵 |  |
|  |  | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 开关 正常 | 无漏 水 |  | 无锈 蚀 | 开关 正常 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 开关 正常 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 开关 正常 | 无漏 水 | 无 锈 蚀 | 无漏 水 | 无 锈 蚀 |  |  | 运行 正常 | 无漏 水 |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：口无问题 口不影响正常供热 口影响正常供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户巡检时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 巡检人员签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据现场检查结果填写，无问题在对应空格内画“√ ”, 存在问题在对应空格内画“×” , 现场不存在问题在对应空格内画“/ ”，以上项目外的问题填写在“其他问题 ”内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本记录单一式两联，第一联供热单位留存，第二联用户留存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.3  室内共用供暖设施入户巡检内容参照见表A.3。

表A.3  室内共用供暖设施入户巡检记录单

| 供热单位： 锅炉房/换热站： 用户地址： 小区 号楼 单元 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 立管 |  |  |  | 水平管 |  |  |  | 关断阀 |  |  |  |  | 排气阀 |  |  |  | 室温采 集装置 正常 |
|  | 管径 | 无漏水 | 无锈蚀 | 无包封 | 管卡完 好 | 无漏水 | 无锈蚀 | 无包封 | 管卡完 好 | 无漏水 | 无锈蚀 |  | 开关正 常 | 手动 | 自动 | 无漏水 | 无锈蚀 |  |
| 卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起居室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：口无问题 口不影响正常供热 口影响正常供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户巡检时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 巡检人员签字： 联系电话： |  |  |  |  |  | 用户签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据现场检查结果填写，无问题在对应空格内画“√ ”, 存在问题在对应空格内画“×” , 现场不存在问题在对应空格内画“/ ”，以上项目外的问题填写在“其他问题 ”内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本记录单一式两联，第一联供热单位留存，第二联用户留存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.4  楼内共用供暖设施入户巡检内容参照见表A.4。

表A.4  楼内共用供暖设施入户巡检记录单

| 供热单位： 锅炉房/换热站： 用户地址： 小区 号楼 单元 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 管道 |  |  |  |  | 关断阀 |  |  | 排气阀 |  |  |  |  | 过滤器 |  | 温度仪表 |  | 热计量装置 |  | 保温 正常 |
|  | 管径 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 无包 封 | 管卡 完好 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 开关 正常 | 手动 |  | 自动 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 无漏 水 | 无锈 蚀 | 显示 正常 | 无漏 水 | 显示 正常 | 调节 正常 |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果：口无问题 口不影响正常供热 口影响正常供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户巡检时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巡检人员签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据现场检查结果填写，无问题在对应空格内画“√ ”, 存在问题在对应空格内画“×” , 现场不存在问题在对应空格内画“/ ”，以上项目外的问题填写在“其他问题 ”内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本记录单一式两联，由供热单位留存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB11/T 2407—2025

附 录 B

（规范性）

供暖系统入户巡检通知示例

# 供暖系统入户巡检通知

尊敬的                       用户：

依据《北京市供热供暖管理办法》，为保证您和他人能安全、稳定用热，我公司义务对您室内供暖系统进行入户巡 视检查，现计划于         年     月     日至         年      月     日开展室内供暖系统入户巡检工作，请您家中 留人配合。具体检查内容如下：

（一）共用供暖设施中立管、阀门有无包封、锈蚀、漏水等；

（二） 自用供暖设施中用暖设施、阀门，有无包封、锈蚀、移位、自行更换等：

（三） 自用供暖设施是否存在安全隐患，或法律、法规、规章、标准、合同规定的其他禁止行为。

如您家中在以上时间无人，请您联系下方联系人预约入户巡检时间，感谢您的大力支持与配合！

联系人：

联系电话：

公司

年     月     日

DB11/T 2407—2025

附 录 C

（规范性）

供暖系统入户巡检提示单示例

# 供暖系统入户巡检提示单

尊敬的               （用户地址）             用户：

我公司于       年    月    日对您室内供暖系统进行巡检时，发现您家    （隐患位置）     处存在如下隐 患，可能会严重影响到您和他人的正常用热：

（图例或文字描述）

依据《北京市供热采暖管理办法》，为保证您和他人能安全、稳定用热，请您及时与我公司联系对隐患进行消除，感谢 您的大力支持与配合！

本告知书一式三联，第一联供热单位留存，第二联用户留存，第三联视情况由用户所在街道、社区或相关单位留存。 供热单位（盖章）                     用户签字：

巡检人员签字：                       联系电话：

联系电话：                           见证人：

巡检日期：                           联系电话：

# 附 录 D

# （规范性）

# 供暖系统入户巡检问题台账示例

供热单位：                                                               锅炉房/换热站：

| 序号 | 用户小区 | 用户地址 | 巡检时间 | 存在问题 | 是否发放提示单 | 是否整改 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |